## 仕様書1
八雲町長 岩 村 克 詔 様
入札金額内訳書
2025-10-15
住所
会社名
[5 empty] | 代表者名 |  | 印
1 | 業 務 名 | 熊石根崎マンホールポンプ所外修繕業務
2 | 業務場所 | 二海郡八雲町 熊石根崎町 熊石泊川町 熊石折戸町 地内
3 | 履行期限 | 2026-03-19
4 | 業務内容 | 下表のとおり
NO | 品名仕様 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 根崎マンホールポンプ所
| №2汚水ポンプ更新 ※別紙内訳 |  | 1 | 式
3
4
2 | 泊川マンホールポンプ所
| 制御装置交換 ※別紙内訳 |  | 1 | 式
3 | 折戸マンホールポンプ所
| 自動通報装置交換 ※別紙内訳 |  | 1 | 式
4 | 法定福利費 |  | 1 | 式
5 | 諸経費 |  | 1 | 式
総計

## 仕様書 2
NO | 品名仕様 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
1 | 熊石根崎マンホールポンプ所
№2ポンプ更新
既設製番：SHD34292
| ① | 更新機器
|  | 型式：D3K-L-3.75 | 1 | 台
仕様：0.84㎥/min×9m
口径：80φ
電動機：3.7kw×2P×200V×50Hz
材質：羽根車：SCS13
ケーシング：FC250
主軸：SUS403
ケーブル：20m
【付属品】
ガイドフランジFC250、チェーン（9m）SUS304
※脱着装置は含まない。
更新機器計
| ② | 技術関係費
|  | 引き上げ、据付作業 | 1 | 式
|  | 移動交通費（4ｔ ユニック） | 1 | 式
|  | 雑材消耗品費 | 1 | 式
技術関係費計
小計 1

## 仕様書 3
NO | 品名仕様 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
2 | 熊石泊川マンホールポンプ所 制御装置交換
| ① | 中盤交換ユニット（やくも水神） | 1 | 式
【仕様】
起動方式：直入
運転方式：単独/並列交互運転
水位制御：フロートスイッチ/投込圧力式水位計
水位計については2線式とする。
操作部：手動/自動選択、号機選択
運転/停止
表示部：運転電流、運転時間、水位、
運転状態、警報状態
通信方式：LTE-M
※自動通報装置含む
交換部品計
| ② | 技術関係費
|  | 取付工事費 | 1 | 式
|  | 試運転確認、調整作業費 | 1 | 式
|  | 移動交通費 | 1 | 式
|  | 雑材消耗品費 | 1 | 式
技術関係費計
小計 2

## 仕様書 4
NO | 品名仕様 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
3 | 熊石折戸マンホールポンプ所 自動通報装置交換
| ① | 自動通報装置 | 1 | 台
CSD-B本体（通報ユニット＋電源ユニット）
| ② | CSDJ停電用増設バッテリー | 1 | 台
| ③ | 通報リレーユニット FMR161F | 1 | 台
交換部品計
| ④ | 技術関係費
|  | 通報装置設定、取付作業費 | 1 | 式
|  | 異動交通費 | 1 | 式
|  | 雑材消耗品 | 1 | 式
技術関係費計
小計 3